Dostawa Automatycznej Paczkowarki Wody Pitnej  – 1 szt.

Model/ typ oferowanego urządzenia:

……………………………………………………………..

(wypełnia Wykonawca)

Producent/ firma:

……………………………………………………………….

(wypełnia Wykonawca)

Cena jednostkowa brutto: ……………………….. zł  w tym podatek VAT w stawce 23%

|  | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK lub lepszy * |
| --- | --- | --- | --- |
| Ogólny opis zamówienia: Należy dostarczyć paczkowarkę wody pitnej. Urządzenie służy do pakowania i dystrybucji wody, co zapewnia szybki i wygodny dostęp do niej w sytuacjach awaryjnych. Woda zasilająca paczkowarkę, poddawana jest wstępnej filtracji, a następnie dezynfekcji promieniami UV. Przygotowana w ten sposób woda dozowana jest do automatycznie odwijanej zdezynfekowanej folii, która przy pomocy paczkowarki jest formowana i zgrzewana do postaci rękawa, a następnie zamkniętych worków. Urządzenie musi być wyposażone w przenośnik taśmowy, który umożliwi automatyczny i bieżący odbiór przygotowanych woreczków. Urządzenie powinno zapewnić możliwość nanoszenia na powierzchnię worków daty przydatności do spożycia lub rozlewu. Sterowanie urządzeniem powinno być zapewnione poprzez pulpit operatorski. Paczkowarka w wersji Automatycznej. Paczkowarkę należy wyposażyć w oddzielny przedział elektryczny, gdzie zlokalizowana będzie rozdzielnia główna, panel sterujący oraz gniazdo zasilające. Nie dopuszcza się montażu rozdzielnicy głównej, gniazda ani panelu w przedziałach wspólnych z częścią hydrauliczną, mechaniczną lub przygotowania folii. |  |  |  |
| Charakterystyka Automatycznej Paczkowarki Wody Pitnej – 1 szt. |  |  |  |
|  | Fabrycznie nowa z rocznika nie starszego niż 2026 | TAK |  |
|  | Ciśnienie przyłącza 2-5 bar | TAK |  |
|  | Reduktor ciśnienia ręczna regulacja do 2-3 bar | TAK |  |
|  | Maksymalna wydajność min 1200 szt/h | TAK |  |
|  | Ręczna regulacja wydajności | TAK |  |
|  | Przyłącze energetyczne 400V | TAK |  |
|  | Przenośnik taśmowy min. 150cm | TAK |  |
|  | Typ orurowania Stal nierdzewna gat. min 304 | TAK |  |
|  | Obudowa zewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej grubości minimum 1,4 mm | TAK |  |
|  | Kolor naturalnej stali nierdzewne | TAK |  |
|  | Czujnik obecności folii – zatrzymanie przepływu wody w przypadku braku folii | TAK |  |
|  | Kółka transportowe z blokadą | TAK |  |
|  | Posiada oddzielny przedział elektryczny dla Rozdzielnica główna, gniazda i panel (nie są zamontowane wspólnie z częścią hydrauliczną, mechaniczną lub przygotowania foli ) | TAK |  |
|  | Datowanie worków | TAK |  |
|  | Obsługa przez 1 osobę | TAK |  |
|  | Wraz z urządzeniem należy dostarczyć 100 kg folii | TAK |  |
|  | Wraz z urządzeniem należy dostarczyć 10 skrzyń transportowych 600x400x200MM w kolorze niebieskim | TAK |  |
| Worki do paczkownia wody pitnej |  |  |  |
|  | Typ worków – zgrzewane automatyczne z folii PE* | TAK |  |
|  | Objętość worków 0,3 – 1,4l | TAK |  |
|  | Atest PZH Folii | TAK |  |
|  | Szerokość folii 240-320 mm | TAK |  |
|  | Grubość folii 60-100 µm | TAK |  |
| Filtracja |  |  |  |
|  | Filtracja wstępna mechaniczna | TAK |  |
|  | Dezynfekcja chemiczna układu | TAK |  |
|  | Dezynfekcja wody UV | TAK |  |
|  | Dezynfekcja folii UV | TAK |  |
| Atesty PZH |  |  |  |
|  | Paczkowarki - do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi | TAK |  |
|  | folii (musi zawierać zapis: przeznaczony do paczkowania dla celów awaryjnego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz przeznaczony do dezynfekcji promieniami UV) | TAK |  |
| Raporty z badań foli wykonanych przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające uzyskanie wymaganych prawem wyników w zakresie |  |  |  |
|  | oceny biofilmu zgodnie z PN-EN 16421:2015-01 (lub równoważne) | TAK |  |
|  | organoleptyczne zgodnie z PN-EN 1622:2006 oraz PN-EN ISO 7027-1:2016-09 oraz PN-EN ISO 7887:2012+AP 1:2015-06 (lub równoważne) | TAK |  |
|  | w zakresie migracji substancji organicznych zgodnie z PN-EN 12873 oraz PN-EN 1484:1999 (lub równoważne) | TAK |  |
|  | w zakresie migracji substancji organicznych zgodnie z PN-EN 12873 oraz PN-EN 1484:1999 (lub równoważne) | TAK |  |
|  | w zakresie migracji metali i nieorganicznych składników zgodnie z PN-EN 17294-2:2024-04 (lub równoważne) | TAK |  |
| Podstawowe parametry do monitoringu |  |  |  |
|  | Przepływ wody | TAK |  |
|  | Liczba wyprodukowanych worków z wodą | TAK |  |
|  | Zasilanie | TAK |  |

* UWAGA!

1) W powyższej tabeli kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

2) W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 4 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

3)Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje parametr odpowiadający minimalnym wymogom określonym przez Zamawiającego może ograniczyć się przy wypełnianiu wymaganej kolumny do sformułowania TAK. Jeżeli Wykonawca proponuje parametr lepszy zaleca się dokonanie opisu tego parametru.

Z poważaniem